«Утверждаю»                                                     «Утверждаю»

/Руководитель предприятия-				/Руководитель предприятия

Разработчика/						Заказчика (потребителя газа)/

______________________                                   _________________________

______________________                                   _________________________

# Техническое задание

узел учета газа

(ООО « наименование организации», наименование объекта,

расположенной по адресу:  )

# На____листах

# Действует с «___»_____________2008 г.

«Согласовано»                                          «Согласовано»

ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань»                                           ЭПУ «…………………..»

ООО «Газпром трансгаз Казань»

__________________________                                ______________________

__________________________                                ______________________

200_ г.

# Содержание:

- Общие сведения

- Назначение узла учета газа

3  Исходные сведения о параметрах работы газопотребляющего оборудования

4 Требования к составу и элементам узла учета

5 Состав и содержание работ  по созданию УУГ

6 Требования к составу и содержанию работ  по подготовке УУГ к вводу в эксплуатацию

7 Порядок  контроля и приемки в эксплуатацию УУГ

8 Требования к документированию

9 Источники для разработки УУГ

1 Общие сведения

1.1 Техническое задание (ТЗ) является основным исходным документом, для создания или реконструкции узла учета газа (УУГ). ТЗ определяет требования к составу, техническим и эксплуатационным характеристикам узла учета газа, а также к составу разрабатываемой документации и порядку действий по созданию и вводу в эксплуатацию УУГ.

1.2 Техническое задание разрабатывается и утверждается совместно заказчиком и разработчиком.

Заказчик  ___________________________________________________.

Разработчик ________________________________________________.

В процессе разработки ТЗ для получения исходной информации и определения необходимых требований к УУГ привлекаются организации: поставщик газа – ЗАО «Татгазинвест», владелец газораспределительной системы – ООО «Газпром трансгаз Казань» и его эксплуатационно-производственные управления по зонам обслуживания на территории Республики Татарстан.

1.3 Узел учета газа – совокупность средств измерений и технических устройств, обеспечивающих, измерение и учет (регистрацию) объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также контроль его параметров.

1.4 Автоматизированный измерительный комплекс (ИК) узла учета газа – функционально объединенная совокупность средств измерений, обеспечивающих автоматизированное измерение и учет (регистрацию) объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также контроль его параметров и функционирующая как единая автоматизированная измерительная система коммерческого учета газа.

Автоматизированный измерительный комплекс (ИК) УУГ обладает основными признаками средств  измерений (СИ) и является их разновидностью, на  него  распространяются все общие  требования  как к  разработке, так и эксплуатации СИ.

1.5 Метрологическое обеспечение ИК включает в себя следующие виды деятельности:

-  нормирование, расчет метрологических характеристик измерительных

каналов ИК;

-  метрологическая экспертиза технической документации на ИК;

-  испытания ИК с целью утверждения типа по разработанной программе, утверждение  типа и методики  поверки  ИК;

-  поверка  и калибровка ИК;

-  метрологический  надзор за выпуском, монтажом,  наладкой, состоянием и применением ИК.

1.6 Создаваемый УУГ должен обеспечивать выполнение данного ТЗ,  и отвечать требованиям следующих основных документов:

-  Закон РФ  «Об обеспечении единства измерений»;

- «Правила учета газа в Российской Федерации», зарегистрированные в Минюсте РФ 30.04.14 г. за  № 32168;

-  ГОСТ 2939-63  «Газы. Условия для определения объема»;

- «Правила поставки газа в РФ», утвержденные постановлением правительства РФ №162  от 09.02.2098 г.;

-  «Закон о газоснабжении в РФ»;

-  Договор поставки газа №___ от_____ ;

- Технические условия  от  ЭПУ «…………….» ООО «Газпром трансгаз Казань».

1.7 Основанием для разработки ТЗ являются:

- Заключение ООО “Газпром трансгаз Казань” о технической возможности газоснабжения (подключения к газораспределительным сетям).

- Заключение ЗАО “Татгазинвест”о возможности поставки газа.

- Технические условия на присоединение к газораспределительной системе или проектирование, реконструкции (модернизации) узла коммерческого учета газа.

- Договор на поставку природного газа;

- Договор №___ от _____на разработку проекта газоснабжения или создание/реконструкцию  (модернизацию) узла учета газа между заказчиком - ООО «наименование организации»  и разработчиком (генподрядчиком).

2 Назначение узла учета газа

2.1 Назначение УУГ:

2.1.1 Назначением УУГ является измерение и учет расхода и объема природного газа в соответствии с требованиями Закона об обеспечении единства измерений в РФ, нормативных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Правил учета газа в РФ и условий Договора на поставку природного газа, заключенного между ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» и ООО «наименование организации».

2.1.2 Для обеспечения договорных значений норм точности -  суммарной погрешности измерительного комплекса (комплекта средств измерений) расхода и объема газа, указанных в Договоре на поставку газа процесс коммерческого учета расхода и объема потребляемого природного газа  на УУГ подлежит автоматизации. Внедрение автоматизированного ИК УУГ повышает степень взаимного доверия поставщика и потребителя газа и укрепляет их партнерские отношения.

2.2  ИК УУГ должен иметь возможность передачи в режиме реального времени по интерфейсной линии связи результаты измеренных значений расхода, объема и параметров газа в диспетчерский пункт поставщика газа и в службу (отдел) режимов газоснабжения  ЭПУ «…………...» ООО «Газпром трансгазКазань».

2.3 В результате создания УУГ с автоматизированным ИК должна появиться возможность оперативной подготовки данных для взаимных расчетов с Поставщиком за потребляемый газ, обеспечения контроля за рациональным и эффективным использованием газа.

3 Исходные сведения о параметрах работы газопотребляющего оборудования

3.1 Диапазон изменения избыточного давления перед узлом учета газа (первичным преобразователем расхода) составляет: Рмин = ___ МПа   и      Рмакс =____МПа

3.2 Температура газа в измерительном трубопроводе (газопровод наружный, подземный, комбинированный)  может изменяться в течение года в пределах:  (от  ___ до ____) оС.

3.3 К узлу учета газа будет подключено  следующее газопотребляющее оборудование:  									        												Таблица 1.

| N п/п | Наименование оборудования | Минимальный расход (нм3/ч) | Максимальный расход (нм3/ч) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

3.4 Минимальный возможный расход потребляемого газа по объекту составляет:  ____ нм3/час, максимальный возможный расход газа равен ___ нм3/час.

4 Требования к составу и элементам узла учета

4.1  УУГ должен быть установлен в соответствии с «Правилами учета газа в РФ» как единый узел учета на границе раздела распределительных газопроводов ООО «Газпром трансгазКазань» и Покупателя газа.

4.2 ИК УУГ функционально должен состоять из первичных преобразователей и измерительных каналов расхода, измерительного канала давления, измерительного канала температуры, а также автоматического вычислительного устройства - вычислителя (корректора).

4.3 ИК УУГ должен состоять из сертифицированных и поверенных в органах Государственной метрологической службы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии средств измерений, программных средств и вычислительных устройств.

4.4 Основными требованиями к ИК УУГ являются:

- высокая надежность в соответствии с п. 4.13 технических средств, обеспечивающих высокую достоверность и требуемую точность измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям;

- обеспечение непрерывного контроля за расходом газа в процессе его потребления;

- возможность интеграции в Автоматизированную систему коммерческого учета газа (АСКУГ) по РТ с использованием системы телеметрии поставщика газа - ЗАО «Татгазинвест».

4.5 Значение величины суммарной основной относительной  погрешности средств измерений (ИК) при измерении объемного расхода газа,  приведенного к стандартным условиям в течение установленного  межповерочного  интервала (МПИ) не должно превышать:

+/- 3,3 %	в диапазоне расходов -	до 10 м3/ч;

+/- 2,5 %	в диапазоне расходов -	от 10 м3/ч              до 135 м3/ч;

+/- 2,0 %	в диапазоне расходов -	от  135 м3/ч  	до 500 м3/ч;

+/- 1,5 %	в диапазоне расходов -	от  500 м3/ч  	до 5000 м3/ч;

+/- 1,3 %	в диапазоне расходов -	от  5000 м3/ч 	до 10000 м3/ч;

+/- 1,2 %	в диапазоне расходов -	от  10000 м3/ч	до 100000 м3/ч;

+/- 1,0%	в диапазоне расходов -	свыше 100000 м3/ч.

4.6   Согласно ГОСТ 2939-63 и «Правила учета газа» в РФ объем газа должен приводиться к следующим стандартным условиям:

-  температура 20о С (293,150 К);

-  давление 760 мм.рт.ст. (0,101325 МПа);

-  влажность равна 0.

4.7 При проектировании УУГ предусмотреть ИК____ (Приложение 1), на базе:

4.7.1 Первичного преобразователя расхода типа ______ (выбранного по  обязательному Приложению 2).

Преобразователь должен быть размещен в отапливаемом/ не отапливаемом помещении или вне помещения. Выбор типоразмера первичного преобразователя расхода описан в приложении 4.

4.7.2 Первичного преобразователя давления типа  ___________ (выбранного в соответствии с Описанием типа соответствующего ИК (Приложение 1). Преобразователь должен быть размещен в помещении с температурой 20±5о С./ Преобразователь должен быть размещен в неотапливаемом помещении/вне помещения. при этом дополнительная погрешность от влияния температуры не должна превышать 0,07 % на каждые 10о С.

4.7.3 Первичного преобразователя температуры типа___________ (выбранного в соответствии с Описанием типа соответствующего ИК (Приложение 1).

4.7.4  Вычислителя (корректора) типа ___ (выбранного по  обязательному Приложению 3). Допускаемые диапазоны температуры и влажности окружающей среды  вычислителя (корректора) должен соответствовать условиям эксплуатации.

4.8 На дисплее вычислителя (корректора) ИК УУГ по запросу должны отображаться значения измеряемых текущих и архивных параметров газа. Глубина архива должна быть не менее 35 суток по значениям часовых расходов газа.

4.9 Должна быть обеспечена распечатка  на бумажном носителе с помощью принтера всех измеряемых параметров (часовых и суточных данных по расходу, абсолютному давлению, температуре и вычисленному объему газа), параметров газа (Теплота сгорания, СО2, N2, H2, относительная плотность) и архив нештатных ситуаций за отчетный период (месяц).

4.10 В ИК УУГ должна быть обеспечена самодиагностика работоспособности системы  и состояния измерений, защита и сохранность  измеренной информации при авариях, а также защита от несанкционированного доступа и  вмешательства в работу ИК.

4.11 При отказе датчиков расхода (объема), давления или температуры, также выходе измеряемых величин за пределы нормированных диапазонов измерений вышеперечисленных датчиков, вычислитель (корректор) ИК должен обеспечивать возможность подстановки в расчеты согласованных с поставщиком газа  условно-постоянных значений  давления, температуры и расхода для приведения объемного расхода потребляемого газа  к стандартным условиям.

4.12 Непрерывность измерения объема потребляемого газа и сохранность архивной информации  должны быть обеспечены применением автономного электропитания (источников бесперебойного питания, аккумуляторов или батарей).

4.13 ИК должен быть устойчив к воздействию пыли, влаги по требованиям ГОСТ 14254-96, а также к воздействию электромагнитного внешнего поля напряженностью: переменного поля – до 40 А/м, постоянного поля – до 400 А/м, высокочастотного электромагнитного поля и воздействию синусоидальной вибрации по требованиям ГОСТ 12997-84 в соответствии с условиями размещения элементов ИК.

Средний срок службы ИК должен быть не менее - 12  лет.

Средняя наработка ИК на отказ не менее -  30000  часов.

Защитное заземление СИ должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 51430.10-99, СНиП 3.05-06-85, ПУЭ.

4.14 Конструктивное исполнение и состав технических средств УУГ и их монтаж должны обеспечивать возможность быстрого восстановления работоспособности системы.

4.15 При необходимости обеспечения непрерывного газоснабжения следует  предусмотреть контролируемую байпасную линию на счетчике газа.

4.16 Для обеспечения надежной и безотказной работы первичного преобразователя расхода газа  в течение всего межповерочного интервала необходимо обеспечить требуемую степень очистки газа.

4.17 В проекте УУГ должна быть предусмотрена установка дублирующих (контрольных) показывающих средств измерений давления и температуры газа с обеспечением требований действующих методик выполнения измерений.

4.18  По требованиям безопасности проектируемый УУГ должен соответствовать нормам и правилам, установленным в следующих документах:

-  СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

-  «Правила устройства электроустановок»;

-  «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве» с Изм. № 1;

- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, утвержденные  Госгортехнадзором 18.03.03 г. за № 9.

4.19 По требованиям эргономики и технической эстетики ИК УУГ должен обеспечивать высокое качество (дружественный интерфейс) и комфортность взаимодействия операторов и обслуживающего персонала с  компонентами  системы.

4.20 Организационное обеспечение функционирования системы должно включать необходимое количество сменных операторов, технического персонала, наличие соответствующих инструкций по их взаимодействию, ведению отчетности учета расхода и объема потребляемого газа, в том числе при нештатных ситуациях.

4.21 К эксплуатации УУГ должны допускаться лица, изучившие техническое описание, руководство по эксплуатации, требования по техническому обслуживанию ИК и его составных частей, прошедшие соответствующий инструктаж и назначенные  приказом или распоряжением руководства заказчика.

4.22 В процессе эксплуатации ИК УУГ должен быть обеспечен  техническим обслуживанием в объеме предусмотренном Руководствами по эксплуатации соответствующих средств измерений. Техническое обслуживание должно проводится обученным и аттестованным персоналом организации, имеющей необходимые допуски для проведения вышеуказанных работ в соответствии с требованиями нормативных документов, изложенных в п.4.18.

5 Состав и содержание работ  по созданию УУГ

5.1 Создание УУГ  в соответствии с  ГОСТ 34.601-90 должно включать следующие этапы:

5.1.1 Заключение договора с разработчиком и изготовителем (генподрядчиком) системы.

5.1.2 Разработка технического задания, согласование его с поставщиком газа (ЗАО «Татгазинвест») и ЭПУ «………..» ООО «Газпром трансгаз Казань» по предъявляемым требованиям к ИК УУГ и коммерческому учету газа и утверждение его заказчиком и разработчиком.

5.1.3 Разработка рабочего проекта.

5.1.4 Проведение метрологической экспертизы проекта, согласование проекта с Отделом метрологии и АСКУГ  ЗАО «Татгазинвест», согласование в ОРГ ЭПУ «……………» ООО «Газпром трансгаз Казань».

5.1.5 Монтаж ИК, программирование вычислителя (корректора), пусконаладка   ИК УУГ.

5.1.6 Опытная эксплуатация ИК со сроком, согласованным с ЗАО «Татгазинвест».

5.1.7 Сдача ИК УУГ комиссии и ввод в эксплуатацию.

6 Требования к составу и содержанию работ  по подготовке УУГ к вводу в эксплуатацию

6.1 При подготовке УУГ к вводу в эксплуатацию разработчику вместе с заказчиком необходимо провести следующие работы:

- помещение, где будет эксплуатироваться ИК УУГ, должно быть подготовлено по требованиям чистоты, допустимой запыленности, влажности, вибрации, внешним электромагнитным полям  и освещенности;

- разработчик должен проверить и окончательно определить количество и типы действующего  и резервного газопотребляющего оборудования, подключенного  к УУГ и соответствие расчетного нормированного диапазона измерения расхода газа ИК диапазону изменения расхода газа;

-  подготовить и обучить персонал, обслуживающий  УУГ,  к этапу ввода системы в эксплуатацию;

- к началу пуско-наладочных работ УУГ должен быть смонтирован в соответствии с проектом;

- после проведения пусконаладочных работ все имеющиеся замки доступа в вычислителе (корректоре) должны быть закрыты паролями, переключатели защиты данных переведены в положение «Включено».

7 Порядок  контроля и приемки в эксплуатацию УУГ

7.1 Для приемки УУГ в эксплуатацию заказчик (покупатель или потребитель газа):

- в установленном порядке оформляет Договор поставки газа (дополнительное соглашение) с ЗАО “Татгазинвест”

- создает комиссию в составе представителей: от поставщика газа – ЗАО «Татгазинвест», от эксплуатационно-производственного управления  (ЭПУ «…………..») ООО «Газпром трансгаз Казань», от разработчика (генподрядчика).

7.2 Перед пуском узла учета газа, при вводе его в эксплуатацию или реконструкции представителем ГМС, представителем поставщика и представителем потребителя газа производится проверка реализации методики выполнения измерений (МВИ) с составлением соответствующего Акта в соответствии  с ПР 50.2.022-99/ ПР 50.2.019-2006 (раздел 10, Приложение В)

7.3 Комиссия на месте  установки и  эксплуатации УУГ, проверяет комплектность и полноту представленных на разработанную систему документов:

- технические условия предприятия газового хозяйства;

- утвержденное заказчиком и согласованное с поставщиком газа техническое задание;

- согласованный с поставщиком газа рабочий проект с пояснительной запиской, чертежами и спецификацией;

- Акт проверки реализации МВИ

-  Паспорта и Руководства по эксплуатации на средства измерений, ИК;

- документы Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии, подтверждающие пригодность их к применению (Свидетельства о поверке, оттиски поверительных клейм);

- Акт программирования вычислителя (корректора).

7.4 Комиссия проверяет работоспособность и метрологические характеристики измерительных  каналов ИК, правильность программирования вычислителя (корректора), работоспособность ИК в целом  в реальных условиях эксплуатации.

При необходимости производится калибровка средств измерений и комплектная калибровка  измерительных  каналов  ИК УУГ.

7.5 По результатам проведенных  проверок и испытаний УУГ, в случае отсутствия замечаний комиссия оформляет Акт приемки с датой ввода УУГ в эксплуатацию, с правом ведения коммерческих взаиморасчетов за потребляемый газ на основе отчетных данных.

7.6 При наличии замечаний, заказчик устраняет замечания и повторно предъявляет УУГ комиссии.

8 Требования к документированию

8.1 Разработчик должен передать заказчику на этапе приемки-сдачи УУГ работы следующую документацию на УУГ:

8.1.1  Технические условия предприятия газового хозяйства.

8.1.2 Настоящее техническое задание.

8.1.3 В рабочем проекте на узел учета газа должна содержаться следующая информация:

- исходные сведения о параметрах работы газопотребляющего оборудования в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания;

- структурная схема газоснабжения предприятия с указанием мест установки:

-     вводного газопровода;

-     узла учета газа;

-     газопотребляющего оборудования;

- газопроводов, соединяющих вышеуказанные элементы структурной схемы;

- структурная схема узла учета газа с указанием длин прямых участков и диаметра газопровода;

- требования к взрывозащищенности устанавливаемых средств измерений с учетом категории по ПУЭ и СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" по взрывоопасности и пожароопасности зоны их размещения с последующим выбором конструктивных решений, обеспечивающих эти требования;

- требования к преобразователям расхода по ограничению их использования в условиях существующих нестационарных (прерывистых, переменных, пульсирующих) потоков газа с учетом особенностей работы газопотребляющего оборудования;

- выбор ИК в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего технического задания, с расчетом нормированных диапазонов измерения и основной относительной погрешности, а также с учетом «МИ 3082-2007 Рекомендация. ГСОЕИ. Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки»;

- требования к очистке газа для выбранного первичного преобразователя расхода (объема) и обоснования выбора фильтра;

- требования РЭ по плавному пуску счетчика с последующим выбором конструктивных решений, обеспечивающих эти требования (для ротационных счетчиков);

- описание в спецификации дублирующих (контрольных) СИ с указанием диапазонов и погрешностей измерения и указанием присоединительных размеров (тип и диаметр резьбы, глубина погружения, диаметр чувствительного элемента);

-   расчеты и подбор средств измерений перепада давления на счетчике и фильтре;

- схема подключения импульсных линий, подробные эскизы мест врезки с указанием требований по используемым технологиям изготовления;

- требования к месту установки первичных преобразователей СИ расхода (объема), давления, температуры, с учетом э/м совместимости, устойчивости к атмосферным воздействиям, осадков, температуры, вибрации;

- требования к измерительному участку трубопровода в соответствии требованиями нормативной документации (ГОСТ, ПР, РЭ) с последующим выбором конструктивных решений, обеспечивающих эти требования и подробными эскизами мест врезки в измерительный трубопровод всех СИ с описанием используемых технологий  производства монтажных работ, обеспечивающих эти требования;

- описание монтажных элементов средств измерений и измерительного трубопровода;

- схема электрических соединений для монтажа ИК УУГ. Требования на производство работ в соответствии с ПУЭ, серией ГОСТов 51330-99, СНиП 3.05.07-85;

-чертежи должны быть выполнены в соответствии  с требованиями ГОСТ 2.109-73;

-текстовые документы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95;

8.1.4 Руководства по эксплуатации, паспорта, Сертификаты на средства измерений и  вспомогательных устройств.

8.1.5 Свидетельства о поверке на СИ входящие в состав  ИК, Свидетельство на  ИК  в целом.

8.1.6 Акт проверки реализации МВИ.

8.1.7 Акт программирования вычислителя (корректора).

8.2 Заказчик должен до приемки УУГ оформить Паспорт ИК, согласно правил ПР 50.2.022-99.

9 Источники для разработки УУГ

9.1 При разработке ТЗ использованы следующие нормативные документы и информационные материалы:

1) ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2) Правила учета газа в Российской Федерации, зарегистрированные в Минюсте РФ 30.04.14 г. за  № 32168;

3) МИ 3082-2007 Рекомендация. ГСОЕИ. Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки.

4) ПР 50.2.022-99 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами.

5) ПР 50.2.019-2006 ГСОЕИ. Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков.

6) ГОСТ 8.586.1-5-2005 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.

7) ГОСТ  2939-63  Газы. Условия для определения объема.

8) ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

9) ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи.

10) ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

11) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы, стадии создания.

12) ГОСТ Р 51330 Электрооборудование взрывозащищенное.

13)  СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

14) СНиП 3.05-06-85 Электротехнические устройства.

15) СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

16) ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

17) ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.

18) ГОСТ 30319.0,1,2,3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств.

19) ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам.

20) ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

21) РМГ 63-2003 ГСОЕИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

22) РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

23) ПР 50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств

измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм.

24) ПР 50.2.016-94 ГСИ. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ.

25) ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

26) ПР 50.2.009-94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

27) МИ 1314-86 ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств измерений.

28) РД 50.453-84 Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета.

29) МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов.

30) МИ 2439-97 ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля.

31) МИ 2440-97 ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов.

32) МИ 2441-97 ГСИ. Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования.

33) Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

34) ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (коды IP).

35) ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

36) Комплекс для измерения количества газа. Руководство по эксплуатации.

37) Счетчик газа. Руководство по эксплуатации.

38) Электронный вычислитель (корректор) объема газа. Руководство по эксплуатации.

# Техническое задание составили:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Техническое задание согласовано:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

Измерительные комплексы

| № п/п. | Наименование, тип, модель ИК | Производитель | Регистрационный № в Госреестре СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Логика 7761(мод.7761-Т1…7761-Т4, 7761-С1, 7761-С2). | ЗАО «НПФ Логика», г. Санкт-Петербург | 29665-05 |
| 2 | Логика 7741(мод. 7741-Т1…7741-Т4) | ЗАО «НПФ Логика», г. Санкт-Петербург | 29664-05 |
| 3 | ГиперФлоу-3Пм | ООО «НПФ Вымпел», г. Саратов | 15646-03 |
| 4 | Суперфлоу-llЕ | ЗАО «СовТИГаз», г. Москва | 12924-07 |
| 5 | Суперфлоу-21В | ЗАО «СовТИГаз», г. Москва | 23120-07 |
| 6 | СГ-ЭК | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас | 16190-05 |
| 7 | СГ-ТК | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас | 33874-07 |

Приложение 2

Первичные преобразователи расхода (объема)

| № п/п. | Наименование, тип, модель СИ | Производитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сужающее устройство (диафрагма), преобразователь разности давления (дифманометр): 1) Метран- 150 2) Rosemount 3051, 3051S 3) Yokogawa EJA, EJX | ЗАО «ПГ Метран», г. Челябинск Emerson Process Management Yokogawa Electric Corporation |
| 2 | Счетчик газа ротационный RVG | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас |
| 3 | Счетчик газа турбинный СГ-16 | ОAО «Арзамасский приборостроительный завод» г. Арзамас |
| 4 | Счетчик газа турбинный TRZ | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас |
| 5 | Счетчик газа объемный диафрагменный ВК-G | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас |

Приложение 3

Вычислители (корректоры) ИК УУГ

| № п/п. | Наименование, тип, модель СИ | Производитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПГ 761(мод.761.1 и 761.2) | ЗАО «НПФ Логика», г. Санкт-Петербург |
| 2 | СПГ 741(мод. 01 и 02) | ЗАО «НПФ Логика», г. Санкт-Петербург |
| 3 | ЕК-260 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас |
| 4 | ТС-215 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», г. Арзамас |

Приложение 4

Выбор типоразмера первичного преобразователя расхода.